# 户储光伏平台产品故障码对应关系

版本: V1.00
生成日期: 2026-03-30
用途: 故障数据分析时故障码解析参考

# 一、故障码编号规则

故障码格式: E + 分类编号(1位) + 序号(2位)

示例:
• E100 → 分类1(电网) + 序号00
• E405 → 分类4(电池) + 序号05

# 二、寄存器地址对应关系

| 故障码范围 | 寄存器地址 | 寄存器名称 | 故障类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| E100 ~ E108 | 20712 | 电网故障（用户展示） | 电网相关 |
| E200 ~ E202 | 20713 | 离网侧故障（用户展示） | 离网侧相关 |
| E300 ~ E306 | 20714 | PV侧故障（用户展示） | PV侧相关 |
| E400 ~ E412 | 20715 | 电池故障（用户展示） | 电池相关 |
| E500 ~ E501 | 20716 | 油机故障（用户展示） | 油机相关 |
| E600 ~ E609 | 20717 | 系统故障（用户展示） | 系统相关 |

# 三、故障码与bit位对应规则

核心规则:
• E100 = 寄存器20712的bit0
• E101 = 寄存器20712的bit1
• E200 = 寄存器20713的bit0
• ...

规律: 故障码后两位数字 = bit位编号
例如: E405 → 寄存器20715的bit5

# 四、详细故障码列表

## 电网故障 (寄存器20712)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E100 | bit0 | 电网未接 | No AC Connection | 告警 |
| E101 | bit1 | 电网电压异常 | Grid voltage abnormal | 告警 |
| E102 | bit2 | 电网频率异常 | Grid frequency abnormal | 告警 |
| E103 | bit3 | 电网相序接反 | Grid phase sequence is error | 告警 |
| E104 | bit4 | 输出DCI超范围 | Output DCI over-range | 告警 |
| E105 | bit5 | 防逆流超限故障 | Anti-backflow over-limit fault | 告警 |
| E106 | bit6 | 电表或CT异常 | Meter or CT abnormal | 告警 |
| E107 | bit7 | 电表或CT反接 | Meter or CT reverse connection | 告警 |
| E108 | bit8 | 电网未满足并网范围 | Grid Connection requirements not met | 告警 |

## 离网侧故障 (寄存器20713)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E200 | bit0 | 离网输出电压过高 | The off-grid output voltage is too high | 告警 |
| E201 | bit1 | 离网输出电压过低 | The off-grid output voltage is too low | 告警 |
| E202 | bit2 | 交流过载 | Ac overload | 告警 |

## PV侧故障 (寄存器20714)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E300 | bit0 | PV输入过压 | PV input overvoltage | 告警 |
| E301 | bit1 | PV组串反接 | PV string reverse connection | 告警 |
| E302 | bit2 | PV过载 | PV overload | 告警 |
| E303 | bit3 | 拉弧故障 | AFCI fault | 告警 |
| E304 | bit4 | GFCI异常 | Residual current High | 告警 |
| E305 | bit5 | 绝缘阻抗低 | PV Isolation Low | 告警 |
| E306 | bit6 | PV短路 | PV Short Circuit | 告警 |

## 电池故障 (寄存器20715)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E400 | bit0 | 电池BMS故障 | Battery BMS fault | 故障 |
| E401 | bit1 | 电池BMS运行异常 | Battery BMS running abnormal | 告警 |
| E402 | bit2 | 电池BMS通信异常 | Battery BMS communication abnormal | 故障 |
| E403 | bit3 | 电池DCDC故障 | Battery DCDC fault | 故障 |
| E404 | bit4 | 电池DCDC运行异常 | Battery DCDC run abnormal | 告警 |
| E405 | bit5 | 电池超额输出 | Battery Overdischarge | 告警 |
| E406 | bit6 | 电池过压 | Battery overvoltage | 告警 |
| E407 | bit7 | 电池欠压 | Battery undervoltage | 告警 |
| E408 | bit8 | 电池电量低 | Battery SOC is low | 提示 |
| E409 | bit9 | 电池过温故障 | Battery Over-temperature protection | 告警 |
| E410 | bit10 | 电池低温故障 | Battery Low-temperature protection | 告警 |
| E411 | bit11 | 电池端口过压故障 | Battery Port overvoltage | 告警 |
| E412 | bit12 | 电池加热异常 | Battery PTC Abnormal | 告警 |

## 油机故障 (寄存器20716)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E500 | bit0 | 油机输出过载 | Oil machine overload | 告警 |
| E501 | bit1 | 油机故障 | Oil machine fault | 故障 |

## 系统故障 (寄存器20717)

| 故障码 | bit位 | 中文描述 | 英文描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E600 | bit0 | 内部通信故障 | Internal communication fault | 故障 |
| E601 | bit1 | PCS运行异常 | PCS is running abnormally | 告警 |
| E602 | bit2 | PCS故障 | PCS fault | 故障 |
| E603 | bit3 | OTA升级失败 | OTA upgrade failure | 故障 |
| E604 | bit4 | 过温保护 | Over-temperature protection | 告警 |
| E605 | bit5 | 风扇异常 | Fan abnormal | 故障 |
| E606 | bit6 | 并机异常 | Parallel machine abnormal | 故障 |
| E607 | bit7 | 系统版本不一致 | System Version Incompatible | 告警 |
| E608 | bit8 | 软件版本错误 | Software version wrong | 故障 |
| E609 | bit9 | 软件参数有误 | Software parameter incorrect | 告警 |

# 五、数据解析示例

示例数据:
电池故障（用户展示）(20715) = [2, 4]

解析步骤:
1. 识别寄存器地址: 20715 → 电池故障
2. 解析bit位: [2, 4] → bit2 和 bit4
3. 查表转换:
   • bit2 → E402 → 电池BMS通信异常
   • bit4 → E404 → 电池DCDC运行异常

解析结果:
该时刻存在故障: 电池BMS通信异常、电池DCDC运行异常

# 六、故障分类规则

1. 故障: 产品出现功能失效的异常，上报故障
2. 告警: 产品出现功能未失效的异常，仍可自动恢复的，上报告警。产品外部环境条件不满足的，也上报告警。
3. 提示: 产品运行正常会出现的状况，想提示给客户看的，像电池电量低的，上报提示

# 七、内部故障码映射关系（参考）

说明: 内部故障码（寄存器20650-20696）与用户展示故障码（寄存器20712-20717）之间存在映射关系。
详细映射关系请参考《平台逆变器错误代码对照表.xlsx》中的"映射关系"列。

示例映射:
• 20650:bit0 (电网断电) → E100 (电网未接)
• 20650:bit1 (电网安规过压保护) → E101 (电网电压异常)
• 20659:bit0 (电池1预充故障) → E400 (电池BMS故障)

— 文档结束 —